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ส่วนที่ 2.1 : รายละเอียดของระบบผลิตพลังงานควบคุม
ก.  เครื่องต้นกำลัง …
     1. เครื่องต้นกำลังชนิดเครื่องกังหันไอน้ำ 
	ที่
	รายการ
	ชุดที่ 1

	1
	ชนิดเครื่องต้นกำลัง
	กังหันไอน้ำ

	2
	เชื้อเพลิงหรือวัตถุธรรมชาติ (ระบุ)
	ลมร้อนจากโรงปูน (ถ่านหิน)

	3
	สิ้นเปลือง / หมุนเวียน
	สิ้นเปลือง

	4
	อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
	-

	5
	พิกัดกำลัง (แรงม้า)
	12,065 Hp

	6
	ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)
	3,000

	7
	ปี พ.ศ. ที่ติดตั้งใช้งาน
	2551

	8
	ยี่ห้อ / ชื่อผู้ผลิต
	********

	9
	หมายเลขประจำเครื่อง
	HS5025

	10
	จุดที่ติดตั้ง (ระบุชื่ออาคารและชั้น)
	โรงผลิตไฟฟ้า ชั้น 3

	11
	ลักษณะการขอรับใบอนุญาต
เครื่องเดิม / ติดตั้งใหม่  
	เครื่องเดิม


แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm







                       ภาพถ่ายเครื่องต้นกำลัง                                     ภาพถ่าย Name plate (เห็นชัดเจน)

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm





แบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม
12


ลงชื่อ...................................ผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม
ลงชื่อ...................................ผู้รับรองข้อมูล
2. สถานที่ติดตั้งเครื่องต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ 1
	ที่
	รายการ
	รายละเอียด

	1
	แสงสว่างสำหรับปฎิบัติงาน    
	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ

	2
	พื้นที่สำหรับปฎิบัติงาน         
	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ

	3
	ความสะอาดของพื้นห้อง       
	เหมาะสม/ไม่เหมาะสม

	4
	คู่มือ ขั้นตอนการเดินเครื่องและการบำรุงรักษา           
	มี/ไม่มี

	5
	ถังน้ำยาดับเพลิง                 
	มี/ไม่มี

	6
	ระบบเชื้อเพลิง               
	เหมาะสม/ไม่เหมาะสม

	7
	แสงสว่างในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ

	8
	การระบายอากาศและถ่ายเทความร้อน
	เหมาะสม/ไม่เหมาะสม

	9
	การจับยึดและป้องกันการสั่นสะเทือน
	เหมาะสม/ไม่เหมาะสม

	10
	ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่
	มี/ไม่มี

	11
	การป้องกันอัคคีภัย               
	เหมาะสม/ไม่เหมาะสม


แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm







                การยึดและการรับแรงสั่นสะเทือน                         
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm






การป้องกันอัคคีภัย/อุปกรณ์ดับเพลิง
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm






9

         แสงสว่างสำหรับปฏิบัติงาน                            แสงสว่างฉุกเฉินที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่
3. ระบบป้องกันเครื่องต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ 1
	ที่
	รายการ
	รายละเอียด

	1
	Over speed trip
	มี/ไม่มี

	2
	Low vacuum trip
	มี/ไม่มี

	3
	Manual trip
	มี/ไม่มี

	4
	Remote trip
	มี/ไม่มี

	5
	Lube oil low press trip
	มี/ไม่มี

	6
	Axial displace trip
	มี/ไม่มี

	7
	Rotor vibration trip
	มี/ไม่มี

	8
	Governor shutdown
	มี/ไม่มี

	9
	Gearbox absolute vibration horizontal too high
	มี/ไม่มี

	10
	2nd ext. steam high press trip
	มี/ไม่มี

	11
	Generator trip
	มี/ไม่มี

	12
	Cooling water pump stop
	มี/ไม่มี

	13
	Boiler trip
	มี/ไม่มี



แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm







           ( ถ่ายเห็นทั้งตู้)                                                          ( ถ่ายเน้นเห็นตัวอุปกรณ์)
                  เครื่องวัดของเครื่องต้นกำลัง/ระบบป้องกันเครื่องต้นกำลัง

การรับรอง	เครื่องต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ชุดที่ 1
		() ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  





ข.  เครื่องผลิตไฟฟ้า   	                  
1. รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ 1
	ที่
	รายการ
	ชุดที่ 1

	1
	พิกัดกำลัง (กิโลโวลต์แอมแปร์)
	15,000

	2
	พิกัดแรงดัน (โวลต์)
	6,600

	3
	พิกัดกระแส (แอมแปร์)
	1,312

	4
	ตัวประกอบกำลัง (%)
	80

	5
	จำนวนเฟส
	3

	6
	ความถี่
	50

	7
	ความเร็วรอบ
	3,000

	8
	ระบุการใช้งาน standby /prime / continuous
	continuous

	9
	ปี พ.ศ. ที่ติดตั้งใช้งาน
	2558

	10
	หมายเลขประจำเครื่อง
	12155

	11
	ยี่ห้อ / ชื่อผู้ผลิต
	xxxxxxxxxxxx

	12
	จุดที่ติดตั้ง(ระบุชื่ออาคารและชั้น)
	อาคารผลิตไฟฟ้า ชั้น 3

	13
	ลักษณะการขอรับใบอนุญาต
เครื่องเดิม / ติดตั้งใหม่  
	เครื่องเดิม


แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm







                         ภาพถ่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า                                ภาพถ่าย Name plate (เห็นชัดเจน)
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm






                   ภาพถ่าย Name plate (เห็นชัดเจน)
2. Circuit Breaker ที่ใช้ป้องกัน
	รายการ
	รายละเอียด

	ชนิด  MCCB / ACB / VCB /GCB
	 VCB

	รุ่น
	HS2506X-12Mf-E

	พิกัดกระแส (แอมแปร์)
	1250

	พิกัดแรงดัน (โวลต์)
	7,200 

	Interrupting Capacity (กิโลแอมแปร์)
	25

	การปรับตั้งกระแสเกิน (แอมแปร์)
	1250

	ยี่ห้อ / ชื่อผู้ผลิต
	FUJI

	จุดที่ติดตั้ง (ระบุชื่ออาคารและชั้น)
	อาคารโรงไฟฟ้า



แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm







         ภาพอุปกรณ์ป้องก[image: Description: D:\01 ETCdata\01 Project\01 DEDE\2557\Generator57\etc\Progess\Fac\01 Report\aaa\226 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขาลำพูน\รูป\DSCF8787.JPG]ัน (เห็นทั้งตู้)                                   อุปกรณ์ป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm






          เนมเพลท MCCB / ACB / VCB /GCB





  Relay/อุปกรณ์/ระบบ ที่ทำหน้าที่คล้ายรีเลย์สำหรับป้องกัน/ขนาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
	ที่
	รายการ
	รายละเอียด

	1
	Synchronizing check (25)
	มี/ไม่มี

	2
	Under voltage relay (27)
	มี/ไม่มี

	3
	directional relay  (32)
	มี/ไม่มี

	4
	Loss excitation relay (40)
	มี/ไม่มี

	5
	Negative phase sequence relay (46)
	มี/ไม่มี

	6
	Over current relay (51) 
ปรับตั้งสั่ง VCB ให้ trip ที่ ........1,250..... A
	มี/ไม่มี

	7
	Over voltage relay (59)
	มี/ไม่มี

	9
	Ground fault relay (64)
	มี/ไม่มี

	12
	Over/under frequency relay (81)
	มี/ไม่มี

	13
	Differential relay (87)
	มี/ไม่มี



แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm







                   (ภาพรวมตู้เห็นสถานที่ติดตั้ง)                                            (ภาพ Relay)
	Relay/อุปกรณ์/ระบบ ที่ทำหน้าที่คล้ายรีเลย์สำหรับป้องกัน/ขนาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การรับรอง	ระบบป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
		() ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย




3. ระบบขนานเครื่อง
	ที่
	รายการ
	รายละเอียด

	1
	มีการเดินขนานเครื่องระหว่าง G1 กับ
	ระบบหลัก

	2
	การขนานเครื่องเป็นแบบ Manual / Automatic
	Automatic

	3
	สามารถสั่งขนานเครื่องได้ที่
Central Control Room / Local control
	Central Control Room


แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm







         ระบบขนานเครื่อง  ภาพรวมตู้เห็นสถานที่ติดตั้ง)             ระบบขนานเครื่อง (ภาพอุปกรณ์ระบบขนาน )
การรับรอง	ระบบการขนานเครื่อง
		() ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

3. ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm






        Switchgear                                          หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบสายส่งแนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm


	



Switch yard /GIS/ Sub station



แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm






   

Generator Control Panel                                     Control Room

การรับรอง  ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชุดที่ 1
		() ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

5. การกำจัดและลดมลพิษทางอากาศ
	
	รายการ

	
	ห้องตกฝุ่นที่ใช้แรงโน้มถ่วงของโลก (Settling Chamber)

	
	เครื่องแยกฝุ่นด้วยแรงหนีศูนย์กลาง (Cyclone-Centrifugal separator)

	
	เครื่องจับฝุ่นด้วยหยดน้ำ (Wet Scrubber)

	
	เครื่องกรองฝุ่น (fabric  Filter)

	
	เครื่องจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator)

	
	Flue Gas Desulfurization (FGD)

	
	Low NOx Burner

	
	Two Stage Burner

	
	ระบบอื่น.... (โปรดระบุเพิ่ม)



แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm






                                               ระบบกำจัดและลดมลพิษทางอากาศ

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
ป้ายสถานประกอบการ







อาคารและสถานที่ติดตั้งเครื่องต้นกำลังและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของบริษัทฯ
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm







ระบบผลิตน้ำ เข้า boiler
อาคารเก็บเชื้อเพลิง 
ระบบลำเลียงเชื้อเพลิงเข้า
เตาหม้อไอน้ำ



                                             แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm


                                                                                                 



อาคารหม้อไอน้ำ (Boiler) ขนาด 160 ตัน/ชั่งโมง 


หอหล่อเย็นเครื่องกังหันไอน้ำ
(Cooling tower)



แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm







     ปล่องระบายอากาศเสีย (STAG)
  เครื่องวัดการปลดปล่อยมลพิษอากาศ  (CEMs)




(*ถ้ามีหลายเครื่องทำเพิ่ม ทำส่วนที่ 2.1 และส่วนที่ 2.2 ต่อ เครื่อง1ชุด)
ส่วนที่ 2.2 : รายการตรวจสอบโรงไฟฟ้าเครื่องกังหันไอน้ำ (Steam turbine)
1. ข้อมูลทั่วไป
- แบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing) 
     มี           ไม่มี เหตุผล ................................................................................................................................ 

2. รายการตรวจสอบโรงไฟฟ้าเครื่องกังหันไอน้ำ (Steam turbine)
	
หัวข้อการตรวจสอบ
	การตรวจสอบ
	คำแนะนำ/ความเห็น

	
	ใช้ได้
	ควรปรับปรุง
	ต้องแก้ไข
	

	1. [bookmark: _Hlk112511342]เครื่องต้นกำลังกังหันไอน้ำ 
	
	
	
	

	       1.1 เครื่องวัดของเครื่องกังหันไอน้ำ
	
	
	
	

	
 Main Steam Press
 Inlet Steam Press
 First Stage Press
 Exhaust.Steam.Press / Temp
 Lube Oil Press
 Inlet Steam Temp / Exh.Steam Temp
 Governor oil Press
 Turb.Thrust
 อื่นๆ.........................................................................................
	
	
	
	

	     1.2 ระบบป้องกันของเครื่องกังหันไอน้ำ
	
	
	
	

	 Power Source / Control Source
 Aux.oil pump Run / Turb.Over Speed
 Thrust B/O High Temp / STM .End.Jn LB/O High Temp
 EXH .End.Jn LB/O High Temp
 Lube Oil Supply High Temp / Turbine Trip
 Gennerater Trip / Lube Oil Lowpress (Trip)
 EXH.STM. high Press
 อื่นๆ..........................................................................................
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk112510370]2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
	
	
	
	

	 Amp.meter                       
 Volt.meter                        
 Watt meter                       
 Watt-hour meter                
 Frequency meter
 Var meter
 Power factor meter
 Synchroscope
 อื่นๆ................................................................................

	
	
	
	

	3. ระบบป้องกันทางไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
	
	
	
	

	3.1 อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า
	
	
	
	

	 Main Circuit Breaker  
ชนิด 
Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
       Air Circuit Breaker (ACB)
Oil Circuit Breaker (OCB)
Vacuum Circuit Breaker (VCB)
Gas Circuit Breaker (GCB)
ใช้อุปกรณ์สับเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ป้องกัน
        อื่นๆถ้ามี (ระบุอุปกรณ์ที่ใช้			)
ยี่ห้อ.......................รุ่น...........................
พิกัดกระแส AT……………A (แนะนำให้ปรับตั้งค่า ตามพิกัดกระแส    (Rated Current) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)  
พิกัดกระแส AF………………A
พิกัดแรงดัน...................V
IC.......…...….kA ที่..................V
 อื่นๆ.................................................................................



	
	
	
	

	3.2 Protection Relay
	
	
	
	

	 Under voltage and Overvoltage 
    (Phase to neutral) (27/59) 
Directional Relay (67)                  
Instantaneous /Time Over current Relay (50/51) 
     สั่ง Trip CB ที่    .      A (แนะนำให้ปรับตั้งค่า ตามพิกัดกระแส    (Rated Current) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)  
Over Voltage Relay (59)                
Differential Relay (87)
Unbalance Relay (46)
Ground Relay (64)
Loss of Field Relay (40)
Synchronizing Check Device (25) 
Reverse Power Relay (32)             
Under frequency and Over frequency relay (81/81U)
 อื่นๆ.......................................................................................

	
	
	
	




	3.3 ระบบสับเปลี่ยน
	
	
	
	

	เป็นแบบ
 อัตโนมัติ 
 ควบคุมด้วยมือ
       ชนิด 
 Molded case Circuit Breaker (MCCB)
        Air Circuit Breaker (ACB)
        Change Over Switch        
 Mechanical Interlock  
        Magnetic Contactor
        Double Throw Switch  
        อื่นๆ (ระบุอุปกรณ์ที่ใช้			)    

ยี่ห้อ.......................รุ่น...........................
พิกัดกระแส AT………………A
พิกัดกระแส AF………………A
พิกัดแรงดัน...................V
IC.......…...….kA ที่..................V
 อื่นๆ.........................................................................................

	
	
	
	

	     4. การเดินขนานเครื่อง Synchronizing
	
	
	
	

	 อัตโนมัติ Automatic   
 ควบคุมด้วยมือ Manual
 Synchronizing Check Device (25) 
 Reverse Power Relay (32)             
 Frequency Relay (81)
 อื่นๆ.......................................................................................

	
	
	
	

	    5. ระบบควบคุมและระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า
	
	
	
	

	 ศูนย์ควบคุมการผลิตและจำหน่าย 
    (Central Control Building : CCB)
 ใช้ระบบ DCS (Distribution Control System) 
 ระบบควบคุมกังหันไอน้ำ โดย PLC
 อื่นๆ.......................................................................................

	
	
	
	

	     6. ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและ
         การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	

	 ดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ 
     (Electrostatic Precipitator : ESP)
 ถุงกรอง (bag Filter)
 การดักจับด้วยหยดน้ำ (Wet Scrubber)
 ระบบดักฝุ่นแบบไซโคลน (Multi cyclone)
 ระบบการตรวจวัดมลพิษแบบต่อเนื่อง 
     (Continuous Emission Monitoring System : CEMs)
 ระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
     (Flue Gas Desulfurization : FGD)
 ระบบ Dry Low Nox Burner
 อื่นๆ...................................................................................





	
	
	
	

	    7. หลักเกณฑ์การพิจารณาสภาพทั่วไป
	
	
	
	

	 มีระบบระบายอากาศเหมาะสมเพียงพอ ทำให้อุณหภูมิ 
    ภายในห้องขณะเดินเครื่องตลอดเวลา ไม่สูงเกินกว่า
    อุณหภูมิทำงานโดยทั่วไป
 มีการระบบป้องกันน้ำท่วม
 การรับแรงสั่นสะเทือน พื้นห้องสามารถรับแรงปฏิกิริยา
    จากการเดินเครื่อง
 ความสองสว่างที่พื้นผิวการทำงานไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์
 อุปกรณ์จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ 
    แสงสว่างฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 30 นาที
 พื้นที่สำหรับปฏิบัติงานเพียงพอทั้งในสภาพการทำงาน 
    ปกติ หรือการบำรุงรักษา
 มีคู่มือขั้นตอนการเดินเครื่องและบำรุงรักษา
 มีระบบป้องกันอัคคีภัยในเบื้องต้น เช่น ถังน้ำยาดับเพลิง  
    พร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย
 ระบบการเริ่มเดินเครื่องทั้งหมดต้องเป็นแบบสามารถ 
     ประจุไฟซ้ำได้ ทั้งแบบการประจุขณะเครื่องยนต์ทำงาน 
     และอุปกรณ์ประจุภายนอก โดยระบบการประจุต้องคง
     สถานะการประจุไฟเต็มให้กับแหล่งสำรองพลังงาน 
     ตลอดเวลา
 ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เป็นแบบระบาย
    ความร้อนด้วยน้ำแบบ Closed Circuit Type 
    ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำระบายความร้อนขับเครื่องยนต์
    เองและ Heat Exchanger พร้อม Cooling Piping 
 อื่นๆ................................................................................





	
	
	
	

	8. รายละเอียดอื่นๆ
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



    9. สรุปผลการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม     
การติดตั้งถูกต้อง ตรงตามแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing) ทั้งนี้ ระบบผลิตพลังงานควบคุมต้องถูกต้องตามหลักวิชา โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ อันตรายที่จะเกิดขึ้น จากการผลิตหรือขยายการผลิตพลังงาน และการใช้วัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติตามหลักวิชา    
การติดตั้งไม่ถูกต้อง ตรงตามแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing) เพราะ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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