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ส่วนที่ 2.1: รายละเอียดของระบบผลิตพลังงานควบคุม
ก.  เครื่องต้นกำลัง…
1.  เครื่องต้นกำลังชนิดเครื่องยนต์ดีเซล
	ที่
	รายการ
	ชุดที่ 1 

	1
	ชนิดเครื่องต้นกำลัง
	เครื่องยนต์ดีเซล

	2
	เชื้อเพลิงหรือวัตถุธรรมชาติ (ระบุ)
	น้ำมันดีเซล

	3
	สิ้นเปลือง / หมุนเวียน
	สิ้นเปลือง

	4
	อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
	100 ลิตร/ชั่วโมง

	5
	พิกัดกำลัง (แรงม้า)
	771

	6
	ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)
	1,500

	7
	ปี พ.ศ. ที่ติดตั้งใช้งาน
	2562

	8
	ยี่ห้อ / ชื่อผู้ผลิต
	AAAAAAAAAAAA

	9
	หมายเลขประจำเครื่อง
	41212196

	10
	จุดที่ติดตั้ง (ระบุชื่ออาคารและชั้น)
	ชั้นที่ 1

	11
	ลักษณะการขอรับใบอนุญาต
เครื่องเดิม / ติดตั้งใหม่
	ติดตั้งใหม่


แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm

	





เครื่องต้นกำลัง                              แผ่นป้ายของเครื่องต้นกำลัง







แบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม
2


ลงชื่อ...................................ผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม
ลงชื่อ...................................ผู้รับรองข้อมูล
2. สถานที่ติดตั้งเครื่องต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ 1
	ที่
	รายการ
	รายละเอียด

	1
	แสงสว่างสำหรับปฎิบัติงาน    
	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ

	2
	พื้นที่สำหรับปฎิบัติงาน         
	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ

	3
	ความสะอาดของพื้นห้อง     
	เหมาะสม/ไม่เหมาะสม

	4
	คู่มือ ขั้นตอนการเดินเครื่องและการบำรุงรักษา           
	มี/ไม่มี

	5
	ถังน้ำยาดับเพลิง                 
	มี/ไม่มี

	6
	ระบบเชื้อเพลิง               
	เหมาะสม/ไม่เหมาะสม

	7
	แสงสว่างในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ

	8
	การระบายอากาศและถ่ายเทความร้อน
	เหมาะสม/ไม่เหมาะสม

	9
	การจับยึดและป้องกันการสั่นสะเทือน
	เหมาะสม/ไม่เหมาะสม

	10
	ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่
	มี/ไม่มี

	11
	การป้องกันอัคคีภัย               
	เหมาะสม/ไม่เหมาะสม



แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






                 การยึดและการรับแรงสั่นสะเทือน                                    ระบบเชื้อเพลิง 
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






แบตเตอรี่สตาร์ทเครื่องต้นกำลัง                                      อุปกรณ์ดับเพลิง
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
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                 แสงสว่างสำหรับปฏิบัติงาน                               แสงสว่างฉุกเฉินที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่
3. ระบบป้องกันเครื่องต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ 1(สถานประกอบการติดตั้ง)
	ที่
	รายการ
	รายละเอียด

	1
	Low lube oil pressure
	มี/ไม่มี

	2
	Low  lube oil  level
	มี/ไม่มี

	3
	High  lube oil level
	มี/ไม่มี

	4
	High  lube oil temperature
	มี/ไม่มี

	5
	Low  jacket water pressure
	มี/ไม่มี

	6
	High jacket water pressure
	มี/ไม่มี

	7
	High jacket water temperature
	มี/ไม่มี

	8
	Over speed                                        
	มี/ไม่มี

	9
	Emergency stop/safety loop
	มี/ไม่มี

	10
	Start failure
	มี/ไม่มี

	11
	Stop failure
	มี/ไม่มี



แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm








             ( ถ่ายเห็นทั้งตู้)                                                        ( ถ่ายเน้นเห็นตัวอุปกรณ์)
เครื่องวัดของเครื่องต้นกำลัง/ระบบป้องกันเครื่องต้นกำลัง

การรับรอง	เครื่องต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ 1
		() ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย




ข.  เครื่องผลิตไฟฟ้า	
1. รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ 1
	ที่
	รายการ
	ชุดที่ 1

	1
	พิกัดกำลัง(กิโลโวลต์แอมแปร์)
	625

	2
	พิกัดแรงดัน (โวลต์)
	400

	3
	พิกัดกระแส (แอมแปร์)
	902.1

	4
	ตัวประกอบกำลัง (%)
	80

	5
	จำนวนเฟส
	3

	6
	ความถี่
	50

	7
	ความเร็วรอบ
	1,500

	8
	ระบุการใช้งาน standby /prime / continuous
	standby

	9
	ปี พ.ศ. ที่ติดตั้งใช้งาน
	2562

	10
	หมายเลขประจำเครื่อง
	X14H321630

	11
	ยี่ห้อ / ชื่อผู้ผลิต
	xXXXXXXX

	12
	จุดที่ติดตั้ง(ระบุชื่ออาคารและชั้น)
	ชั้นที่ 1

	13
	ลักษณะการขอรับใบอนุญาต
เครื่องเดิม / ติดตั้งใหม่
	ติดตั้งใหม่



แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm







                    เครื่องกำเนิดไฟฟ้า                                แผ่นป้ายบอกหมายเลขประจำเครื่อง
                                                                                 (เห็นตัวอักษรชัดเจน)



2. Circuit Breaker ที่ใช้ป้องกัน
	รายการ
	รายละเอียด

	ชนิด  MCCB / ACB / VCB /GCB
	MCCB

	รุ่น
	NS1000N

	พิกัดกระแส (แอมแปร์)
	1,000

	พิกัดแรงดัน (โวลต์)
	800

	Interrupting Capacity (กิโลแอมแปร์)
	50

	การปรับตั้งกระแสเกิน (แอมแปร์)
	900

	ยี่ห้อ / ชื่อผู้ผลิต
	SCHNEIDER ELECTRIC

	จุดที่ติดตั้ง (ระบุชื่ออาคารและชั้น)
	ชั้นที่ 1



แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm







                        ภาพอุปกรณ์ป้องก[image: Description: D:\01 ETCdata\01 Project\01 DEDE\2557\Generator57\etc\Progess\Fac\01 Report\aaa\226 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขาลำพูน\รูป\DSCF8787.JPG]ัน (เห็นทั้งตู้)                  อุปกรณ์ป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 






                  เนมเพลท MCCB / ACB / VCB /GCB                    การปรับตั้งกระแสเกิน

การรับรอง	ระบบป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
		() ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

3. ระบบสับเปลี่ยน
	ที่
	รายการ
	รายละเอียด

	1
	มีระบบสับเปลี่ยนระหว่าง G1กับ
	TR1

	2
	ระบบสับเปลี่ยนเป็นแบบ Manual/Automatic
	Automatic

	3
	ชนิด  MCCB / ACB / Change over switch
	MCCB

	4
	พิกัดกระแส (แอมแปร์)
	1,250

	5
	พิกัดแรงดัน (โวลต์)
	750



แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm







                  (ภาพรวมตู้เห็นสถานที่ติดตั้ง)                                     (ภาพเปิดตู้ATS)

ระบบสับเปลี่ยน
                                                 
การรับรอง	ระบบสับเปลี่ยน
		() ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย















4. ระบบขนานเครื่อง (ถ้ามี)
	ที่
	รายการ
	รายละเอียด

	1
	มีการเดินขนานเครื่องระหว่าง G1กับ
	PEA

	2
	การขนานเครื่องเป็นแบบ Manual/Automatic
	Automatic

	3
	สามารถสั่งขนานเครื่องได้ที่
Central Control Room / Local control
	Central Control Room



แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






(ภาพรวมตู้เห็นสถานที่ติดตั้ง)                         (ภาพอุปกรณ์ระบบขนาน)
ระบบขนานเครื่อง


การรับรอง	ระบบการขนานเครื่อง
	          () ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย










5. ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบสายส่ง
แนวนอนแนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนแนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






Main Distribution Board ( MDB )
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






Emergency Main Distribution Board ( EMDB )

แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






โหลดที่ติดตั้งใช้งานกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การรับรอง  ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชุดที่ 1
              () ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

(*ถ้ามีหลายเครื่องทำเพิ่ม ทำส่วนที่ 2.1 และส่วนที่ 2.2 ต่อ เครื่อง1ชุด)

ส่วนที่ 2.2 : รายการตรวจสอบโรงไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล (diesel power plant)
1. ข้อมูลทั่วไป
- แบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing) 
     มี           ไม่มี เหตุผล ................................................................................................................................ 

2. รายการตรวจสอบโรงไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล (diesel power plant)
	
หัวข้อการตรวจสอบ
	การตรวจสอบ
	คำแนะนำ/ความเห็น

	
	ใช้ได้
	ควรปรับปรุง
	ต้องแก้ไข
	

	1. [bookmark: _Hlk112511342]เครื่องต้นกำลังเครื่องยนต์ดีเซล
	
	
	
	

	       1.1 เครื่องวัดของเครื่องเครื่องยนต์ดีเซล
	
	
	
	

	
Inlet Gas Pressure
Low  Oil  Pressure   
High  Temperature
Lube Oil Pressure
Amp  Battery
Tachometer
อื่นๆ............................................................................................
	
	
	
	

	     1.2 ระบบป้องกันของเครื่องยนต์ดีเซล
	
	
	
	

	Over  Crank / Start  Failure
Low  Oil  Pressure
High  Water Temperature / High Coolant
Over Speed
Charger On
Low  Battery
Level  Fuel
[bookmark: _GoBack]อื่นๆ............................................................................................
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk112510370]2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
	
	
	
	

	 Amp.meter                       
 Volt.meter                        
 Watt meter                       
 Watt-hour meter                
 Frequency meter
 Var meter
 Power factor meter
 Synchroscope
 อื่นๆ................................................................................

	
	
	
	

	3. ระบบป้องกันทางไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
	
	
	
	

	3.1 อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า
	
	
	
	

	 Main Circuit Breaker  
ชนิด 
Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
       Air Circuit Breaker (ACB)
Oil Circuit Breaker (OCB)
Vacuum Circuit Breaker (VCB)
Gas Circuit Breaker (GCB)
ใช้อุปกรณ์สับเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ป้องกัน
        อื่นๆถ้ามี (ระบุอุปกรณ์ที่ใช้			)
ยี่ห้อ.......................รุ่น...........................
พิกัดกระแส AT……………A (แนะนำให้ปรับตั้งค่า ตามพิกัดกระแส    (Rated Current) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)  
พิกัดกระแส AF………………A
พิกัดแรงดัน...................V
IC.......…...….kA ที่..................V
 อื่นๆ.................................................................................



	
	
	
	

	3.2 Protection Relay
	
	
	
	

	 Under voltage and Overvoltage 
    (Phase to neutral) (27/59) 
Directional Relay (67)                  
Instantaneous /Time Over current Relay (50/51) 
     สั่ง Trip CB ที่    .      A (แนะนำให้ปรับตั้งค่า ตามพิกัดกระแส    (Rated Current) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)  
Over Voltage Relay (59)                
Differential Relay (87)
Unbalance Relay (46)
Ground Relay (64)
Loss of Field Relay (40)
Synchronizing Check Device (25) 
Reverse Power Relay (32)             
Under frequency and Over frequency relay (81/81U)
 อื่นๆ.......................................................................................

	
	
	
	




	3.3 ระบบสับเปลี่ยน
	
	
	
	

	เป็นแบบ
 อัตโนมัติ 
 ควบคุมด้วยมือ
       ชนิด 
 Molded case Circuit Breaker (MCCB)
        Air Circuit Breaker (ACB)
        Change Over Switch        
 Mechanical Interlock  
        Magnetic Contactor
        Double Throw Switch  
        อื่นๆ (ระบุอุปกรณ์ที่ใช้			)    

ยี่ห้อ.......................รุ่น...........................
พิกัดกระแส AT………………A
พิกัดกระแส AF………………A
พิกัดแรงดัน...................V
IC.......…...….kA ที่..................V
 อื่นๆ.........................................................................................

	
	
	
	

	     4. การเดินขนานเครื่อง Synchronizing
	
	
	
	

	 อัตโนมัติ Automatic   
 ควบคุมด้วยมือ Manual
 Synchronizing Check Device (25) 
 Reverse Power Relay (32)             
 Frequency Relay (81)
 อื่นๆ.......................................................................................

	
	
	
	

	    5. ระบบควบคุมและระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า
	
	
	
	

	 ศูนย์ควบคุมการผลิตและจำหน่าย 
    (Central Control Building : CCB)
 ใช้ระบบ DCS (Distribution Control System) 
 ระบบควบคุมกังหันไอน้ำ โดย PLC
 อื่นๆ.......................................................................................

	
	
	
	

	     6. ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและ
         การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	

	 ดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ 
     (Electrostatic Precipitator : ESP)
 ถุงกรอง (bag Filter)
 การดักจับด้วยหยดน้ำ (Wet Scrubber)
 ระบบดักฝุ่นแบบไซโคลน (Multi cyclone)
 ระบบการตรวจวัดมลพิษแบบต่อเนื่อง 
     (Continuous Emission Monitoring System : CEMs)
 ระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
     (Flue Gas Desulfurization : FGD)
 ระบบ Dry Low Nox Burner
 อื่นๆ...................................................................................





	
	
	
	

	    7. หลักเกณฑ์การพิจารณาสภาพทั่วไป
	
	
	
	

	 มีระบบระบายอากาศเหมาะสมเพียงพอ ทำให้อุณหภูมิ 
    ภายในห้องขณะเดินเครื่องตลอดเวลา ไม่สูงเกินกว่า
    อุณหภูมิทำงานโดยทั่วไป
 มีการระบบป้องกันน้ำท่วม
 การรับแรงสั่นสะเทือน พื้นห้องสามารถรับแรงปฏิกิริยา
    จากการเดินเครื่อง
 ความสองสว่างที่พื้นผิวการทำงานไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์
 อุปกรณ์จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ 
    แสงสว่างฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 30 นาที
 พื้นที่สำหรับปฏิบัติงานเพียงพอทั้งในสภาพการทำงาน 
    ปกติ หรือการบำรุงรักษา
 มีคู่มือขั้นตอนการเดินเครื่องและบำรุงรักษา
 มีระบบป้องกันอัคคีภัยในเบื้องต้น เช่น ถังน้ำยาดับเพลิง  
    พร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย
 ระบบการเริ่มเดินเครื่องทั้งหมดต้องเป็นแบบสามารถ 
     ประจุไฟซ้ำได้ ทั้งแบบการประจุขณะเครื่องยนต์ทำงาน 
     และอุปกรณ์ประจุภายนอก โดยระบบการประจุต้องคง
     สถานะการประจุไฟเต็มให้กับแหล่งสำรองพลังงาน 
     ตลอดเวลา
 ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เป็นแบบระบาย
    ความร้อนด้วยน้ำแบบ Closed Circuit Type 
    ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำระบายความร้อนขับเครื่องยนต์
    เองและ Heat Exchanger พร้อม Cooling Piping 
 อื่นๆ................................................................................





	
	
	
	

	8. รายละเอียดอื่นๆ
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



    9. สรุปผลการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม     
การติดตั้งถูกต้อง ตรงตามแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing) ทั้งนี้ ระบบผลิตพลังงานควบคุมต้องถูกต้องตามหลักวิชา โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ อันตรายที่จะเกิดขึ้น จากการผลิตหรือขยายการผลิตพลังงาน และการใช้วัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติตามหลักวิชา    
การติดตั้งไม่ถูกต้อง ตรงตามแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing) เพราะ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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