ส่วนที่ 2.1 : รายละเอียดของระบบผลิตพลังงานควบคุม

ก.  เครื่องต้นกำลัง …

1. เครื่องต้นกำลังชนิดเครื่องกังหันไอน้ำ

| ที่ | รายการ | ชุดที่ 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ชนิดเครื่องต้นกำลัง | กังหันไอน้ำ |
| 2 | เชื้อเพลิงหรือวัตถุธรรมชาติ (ระบุ) | ลมร้อนจากโรงปูน (ถ่านหิน) |
| 3 | สิ้นเปลือง / หมุนเวียน | สิ้นเปลือง |
| 4 | อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | - |
| 5 | พิกัดกำลัง (แรงม้า) | 12,065 Hp |
| 6 | ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | 3,000 |
| 7 | ปี พ.ศ. ที่ติดตั้งใช้งาน | 2551 |
| 8 | ยี่ห้อ / ชื่อผู้ผลิต | ******** |
| 9 | หมายเลขประจำเครื่อง | HS5025 |
| 10 | จุดที่ติดตั้ง (ระบุชื่ออาคารและชั้น) | โรงผลิตไฟฟ้า ชั้น 3 |
| 11 | ลักษณะการขอรับใบอนุญาต เครื่องเดิม / ติดตั้งใหม่ | เครื่องเดิม |

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

ภาพถ่ายเครื่องต้นกำลัง                                     ภาพถ่าย Name plate (เห็นชัดเจน)

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

2. สถานที่ติดตั้งเครื่องต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ 1

| ที่ | รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | แสงสว่างสำหรับปฎิบัติงาน | เพียงพอ/ไม่เพียงพอ |
| 2 | พื้นที่สำหรับปฎิบัติงาน | เพียงพอ/ไม่เพียงพอ |
| 3 | ความสะอาดของพื้นห้อง | เหมาะสม/ไม่เหมาะสม |
| 4 | คู่มือ ขั้นตอนการเดินเครื่องและการบำรุงรักษา | มี/ไม่มี |
| 5 | ถังน้ำยาดับเพลิง | มี/ไม่มี |
| 6 | ระบบเชื้อเพลิง | เหมาะสม/ไม่เหมาะสม |
| 7 | แสงสว่างในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | เพียงพอ/ไม่เพียงพอ |
| 8 | การระบายอากาศและถ่ายเทความร้อน | เหมาะสม/ไม่เหมาะสม |
| 9 | การจับยึดและป้องกันการสั่นสะเทือน | เหมาะสม/ไม่เหมาะสม |
| 10 | ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ | มี/ไม่มี |
| 11 | การป้องกันอัคคีภัย | เหมาะสม/ไม่เหมาะสม |

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

การยึดและการรับแรงสั่นสะเทือน

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

การป้องกันอัคคีภัย/อุปกรณ์ดับเพลิง

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แสงสว่างสำหรับปฏิบัติงาน                            แสงสว่างฉุกเฉินที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่

- ระบบป้องกันเครื่องต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ 1

| ที่ | รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | Over speed trip | มี/ไม่มี |
| 2 | Low vacuum trip | มี/ไม่มี |
| 3 | Manual trip | มี/ไม่มี |
| 4 | Remote trip | มี/ไม่มี |
| 5 | Lube oil low press trip | มี/ไม่มี |
| 6 | Axial displace trip | มี/ไม่มี |
| 7 | Rotor vibration trip | มี/ไม่มี |
| 8 | Governor shutdown | มี/ไม่มี |
| 9 | Gearbox absolute vibration horizontal too high | มี/ไม่มี |
| 10 | 2nd ext. steam high press trip | มี/ไม่มี |
| 11 | Generator trip | มี/ไม่มี |
| 12 | Cooling water pump stop | มี/ไม่มี |
| 13 | Boiler trip | มี/ไม่มี |

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

( ถ่ายเห็นทั้งตู้)                                                          ( ถ่ายเน้นเห็นตัวอุปกรณ์)

เครื่องวัดของเครื่องต้นกำลัง/ระบบป้องกันเครื่องต้นกำลัง

การรับรอง	เครื่องต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ชุดที่ 1

() ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ข.  เครื่องผลิตไฟฟ้า

- รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ 1

| ที่ | รายการ | ชุดที่ 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | พิกัดกำลัง (กิโลโวลต์แอมแปร์) | 15,000 |
| 2 | พิกัดแรงดัน (โวลต์) | 6,600 |
| 3 | พิกัดกระแส (แอมแปร์) | 1,312 |
| 4 | ตัวประกอบกำลัง (%) | 80 |
| 5 | จำนวนเฟส | 3 |
| 6 | ความถี่ | 50 |
| 7 | ความเร็วรอบ | 3,000 |
| 8 | ระบุการใช้งาน standby /prime / continuous | continuous |
| 9 | ปี พ.ศ. ที่ติดตั้งใช้งาน | 2558 |
| 10 | หมายเลขประจำเครื่อง | 12155 |
| 11 | ยี่ห้อ / ชื่อผู้ผลิต | xxxxxxxxxxxx |
| 12 | จุดที่ติดตั้ง(ระบุชื่ออาคารและชั้น) | อาคารผลิตไฟฟ้า ชั้น 3 |
| 13 | ลักษณะการขอรับใบอนุญาต เครื่องเดิม / ติดตั้งใหม่ | เครื่องเดิม |

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

ภาพถ่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า                                ภาพถ่าย Name plate (เห็นชัดเจน)

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

ภาพถ่าย Name plate (เห็นชัดเจน)

- Circuit Breaker ที่ใช้ป้องกัน

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ชนิด MCCB / ACB / VCB /GCB | VCB |
| รุ่น | HS2506X-12Mf-E |
| พิกัดกระแส (แอมแปร์) | 1250 |
| พิกัดแรงดัน (โวลต์) | 7,200 |
| Interrupting Capacity (กิโลแอมแปร์) | 25 |
| การปรับตั้งกระแสเกิน (แอมแปร์) | 1250 |
| ยี่ห้อ / ชื่อผู้ผลิต | FUJI |
| จุดที่ติดตั้ง (ระบุชื่ออาคารและชั้น) | อาคารโรงไฟฟ้า |

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

ภาพอุปกรณ์ป้องกัน (เห็นทั้งตู้)                                   อุปกรณ์ป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

เนมเพลท MCCB / ACB / VCB /GCB

Relay/อุปกรณ์/ระบบ ที่ทำหน้าที่คล้ายรีเลย์สำหรับป้องกัน/ขนาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

| ที่ | รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | Synchronizing check (25) | มี/ไม่มี |
| 2 | Under voltage relay (27) | มี/ไม่มี |
| 3 | directional relay (32) | มี/ไม่มี |
| 4 | Loss excitation relay (40) | มี/ไม่มี |
| 5 | Negative phase sequence relay (46) | มี/ไม่มี |
| 6 | Over current relay (51) ปรับตั้งสั่ง VCB ให้ trip ที่ ........1,250..... A | มี/ไม่มี |
| 7 | Over voltage relay (59) | มี/ไม่มี |
| 9 | Ground fault relay (64) | มี/ไม่มี |
| 12 | Over/under frequency relay (81) | มี/ไม่มี |
| 13 | Differential relay (87) | มี/ไม่มี |

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

(ภาพรวมตู้เห็นสถานที่ติดตั้ง)                                            (ภาพ Relay)

Relay/อุปกรณ์/ระบบ ที่ทำหน้าที่คล้ายรีเลย์สำหรับป้องกัน/ขนาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การรับรอง	ระบบป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

() ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

- ระบบขนานเครื่อง

| ที่ | รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | มีการเดินขนานเครื่องระหว่าง G1 กับ | ระบบหลัก |
| 2 | การขนานเครื่องเป็นแบบ Manual / Automatic | Automatic |
| 3 | สามารถสั่งขนานเครื่องได้ที่ Central Control Room / Local control | Central Control Room |

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

ระบบขนานเครื่อง  ภาพรวมตู้เห็นสถานที่ติดตั้ง)             ระบบขนานเครื่อง (ภาพอุปกรณ์ระบบขนาน )

การรับรอง	ระบบการขนานเครื่อง

() ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

- ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

Switchgear                                          หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบสายส่ง

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

Switch yard /GIS/ Sub station

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

Generator Control Panel                                     Control Room

การรับรอง  ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชุดที่ 1

() ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

- การกำจัดและลดมลพิษทางอากาศ

|  | รายการ |
| --- | --- |
|  | ห้องตกฝุ่นที่ใช้แรงโน้มถ่วงของโลก (Settling Chamber) |
|  | เครื่องแยกฝุ่นด้วยแรงหนีศูนย์กลาง (Cyclone-Centrifugal separator) |
|  | เครื่องจับฝุ่นด้วยหยดน้ำ (Wet Scrubber) |
|  | เครื่องกรองฝุ่น (fabric Filter) |
|  | เครื่องจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator) |
|  | Flue Gas Desulfurization (FGD) |
|  | Low NOx Burner |
|  | Two Stage Burner |
|  | ระบบอื่น.... (โปรดระบุเพิ่ม) |

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

ระบบกำจัดและลดมลพิษทางอากาศ

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

ป้ายสถานประกอบการ

อาคารและสถานที่ติดตั้งเครื่องต้นกำลังและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของบริษัทฯ

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

ระบบผลิตน้ำ เข้า boiler

อาคารเก็บเชื้อเพลิง

ระบบลำเลียงเชื้อเพลิงเข้า

เตาหม้อไอน้ำ

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

อาคารหม้อไอน้ำ (Boiler) ขนาด 160 ตัน/ชั่งโมง

หอหล่อเย็นเครื่องกังหันไอน้ำ

(Cooling tower)

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

แนวนอนขนาด 4 cm * 6 cm

ปล่องระบายอากาศเสีย (STAG)

เครื่องวัดการปลดปล่อยมลพิษอากาศ  (CEMs)

(*ถ้ามีหลายเครื่องทำเพิ่ม ทำส่วนที่ 2.1 และส่วนที่ 2.2 ต่อ เครื่อง1ชุด)

ส่วนที่ 2.2 : รายการตรวจสอบโรงไฟฟ้าเครื่องกังหันไอน้ำ (Steam turbine)

1. ข้อมูลทั่วไป

- แบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing)

มี           ไม่มี เหตุผล ................................................................................................................................

2. รายการตรวจสอบโรงไฟฟ้าเครื่องกังหันไอน้ำ (Steam turbine)

| หัวข้อการตรวจสอบ | การตรวจสอบ |  |  | คำแนะนำ/ความเห็น |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ใช้ได้ | ควรปรับปรุง | ต้องแก้ไข |  |
| - เครื่องต้นกำลังกังหันไอน้ำ |  |  |  |  |
| 1.1 เครื่องวัดของเครื่องกังหันไอน้ำ |  |  |  |  |
| Main Steam Press Inlet Steam Press First Stage Press Exhaust.Steam.Press / Temp Lube Oil Press Inlet Steam Temp / Exh.Steam Temp Governor oil Press Turb.Thrust อื่นๆ......................................................................................... |  |  |  |  |
| 1.2 ระบบป้องกันของเครื่องกังหันไอน้ำ |  |  |  |  |
| Power Source / Control Source Aux.oil pump Run / Turb.Over Speed Thrust B/O High Temp / STM .End.Jn LB/O High Temp EXH .End.Jn LB/O High Temp Lube Oil Supply High Temp / Turbine Trip Gennerater Trip / Lube Oil Lowpress (Trip) EXH.STM. high Press อื่นๆ.......................................................................................... |  |  |  |  |
| 2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |  |  |  |  |
| Amp.meter Volt.meter Watt meter Watt-hour meter Frequency meter Var meter Power factor meter Synchroscope อื่นๆ................................................................................ |  |  |  |  |
| 3. ระบบป้องกันทางไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า |  |  |  |  |
| 3.1 อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า |  |  |  |  |
| Main Circuit Breaker ชนิด Molded Case Circuit Breaker (MCCB) Air Circuit Breaker (ACB) Oil Circuit Breaker (OCB) Vacuum Circuit Breaker (VCB) Gas Circuit Breaker (GCB) ใช้อุปกรณ์สับเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ป้องกัน อื่นๆถ้ามี (ระบุอุปกรณ์ที่ใช้ ) ยี่ห้อ.......................รุ่น........................... พิกัดกระแส AT……………A (แนะนำให้ปรับตั้งค่า ตามพิกัดกระแส (Rated Current) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) พิกัดกระแส AF………………A พิกัดแรงดัน...................V IC.......…...….kA ที่..................V อื่นๆ................................................................................. |  |  |  |  |
| 3.2 Protection Relay |  |  |  |  |
| Under voltage and Overvoltage (Phase to neutral) (27/59) Directional Relay (67) Instantaneous /Time Over current Relay (50/51) สั่ง Trip CB ที่ . A (แนะนำให้ปรับตั้งค่า ตามพิกัดกระแส (Rated Current) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) Over Voltage Relay (59) Differential Relay (87) Unbalance Relay (46) Ground Relay (64) Loss of Field Relay (40) Synchronizing Check Device (25) Reverse Power Relay (32) Under frequency and Over frequency relay (81/81U) อื่นๆ....................................................................................... |  |  |  |  |
| 3.3 ระบบสับเปลี่ยน |  |  |  |  |
| เป็นแบบ อัตโนมัติ ควบคุมด้วยมือ ชนิด Molded case Circuit Breaker (MCCB) Air Circuit Breaker (ACB) Change Over Switch Mechanical Interlock Magnetic Contactor Double Throw Switch อื่นๆ (ระบุอุปกรณ์ที่ใช้ ) ยี่ห้อ.......................รุ่น........................... พิกัดกระแส AT………………A พิกัดกระแส AF………………A พิกัดแรงดัน...................V IC.......…...….kA ที่..................V อื่นๆ......................................................................................... |  |  |  |  |
| 4. การเดินขนานเครื่อง Synchronizing |  |  |  |  |
| อัตโนมัติ Automatic ควบคุมด้วยมือ Manual Synchronizing Check Device (25) Reverse Power Relay (32) Frequency Relay (81) อื่นๆ....................................................................................... |  |  |  |  |
| 5. ระบบควบคุมและระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า |  |  |  |  |
| ศูนย์ควบคุมการผลิตและจำหน่าย (Central Control Building : CCB) ใช้ระบบ DCS (Distribution Control System) ระบบควบคุมกังหันไอน้ำ โดย PLC อื่นๆ....................................................................................... |  |  |  |  |
| 6. ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |
| ดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator : ESP) ถุงกรอง (bag Filter) การดักจับด้วยหยดน้ำ (Wet Scrubber) ระบบดักฝุ่นแบบไซโคลน (Multi cyclone) ระบบการตรวจวัดมลพิษแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMs) ระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization : FGD) ระบบ Dry Low Nox Burner อื่นๆ................................................................................... |  |  |  |  |
| 7. หลักเกณฑ์การพิจารณาสภาพทั่วไป |  |  |  |  |
| มีระบบระบายอากาศเหมาะสมเพียงพอ ทำให้อุณหภูมิ ภายในห้องขณะเดินเครื่องตลอดเวลา ไม่สูงเกินกว่า อุณหภูมิทำงานโดยทั่วไป มีการระบบป้องกันน้ำท่วม การรับแรงสั่นสะเทือน พื้นห้องสามารถรับแรงปฏิกิริยา จากการเดินเครื่อง ความสองสว่างที่พื้นผิวการทำงานไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ อุปกรณ์จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ แสงสว่างฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 30 นาที พื้นที่สำหรับปฏิบัติงานเพียงพอทั้งในสภาพการทำงาน ปกติ หรือการบำรุงรักษา มีคู่มือขั้นตอนการเดินเครื่องและบำรุงรักษา มีระบบป้องกันอัคคีภัยในเบื้องต้น เช่น ถังน้ำยาดับเพลิง พร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบการเริ่มเดินเครื่องทั้งหมดต้องเป็นแบบสามารถ ประจุไฟซ้ำได้ ทั้งแบบการประจุขณะเครื่องยนต์ทำงาน และอุปกรณ์ประจุภายนอก โดยระบบการประจุต้องคง สถานะการประจุไฟเต็มให้กับแหล่งสำรองพลังงาน ตลอดเวลา ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เป็นแบบระบาย ความร้อนด้วยน้ำแบบ Closed Circuit Type ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำระบายความร้อนขับเครื่องยนต์ เองและ Heat Exchanger พร้อม Cooling Piping อื่นๆ................................................................................ |  |  |  |  |
| 8. รายละเอียดอื่นๆ |  |  |  |  |

9. สรุปผลการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม

การติดตั้งถูกต้อง ตรงตามแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing) ทั้งนี้ ระบบผลิตพลังงานควบคุมต้องถูกต้องตามหลักวิชา โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ อันตรายที่จะเกิดขึ้น จากการผลิตหรือขยายการผลิตพลังงาน และการใช้วัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติตามหลักวิชา

การติดตั้งไม่ถูกต้อง ตรงตามแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing) เพราะ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ……….........……………...................

( …....…………………......................)

ผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม

เลขที่อนุญาต..ตพค...........................

วันที่..............................................