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ส่วนที่ 2.1: รายละเอียดของระบบผลิตพลังงานควบคุม
ก.  เครื่องต้นกำลัง…
1.  เครื่องต้นกำลังชนิดเครื่องกังหันลม
	ที่
	รายการ
	ชุดที่ 1 

	1
	ชนิดเครื่องต้นกำลัง
	[bookmark: _Hlk85454616]เครื่องกังหันลม

	2
	เชื้อเพลิงหรือวัตถุธรรมชาติ (ระบุ)
	พลังงานลม

	3
	สิ้นเปลือง / หมุนเวียน
	สิ้นเปลือง

	4
	อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
	                           -

	5
	พิกัดกำลัง (แรงม้า)
	6,702

	6
	ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)
	1,735 (Turbine speed/Gear box)  
 150.2 : 1 (Ratio)
8-12  (Wind Rotor speed)

	7
	ปี พ.ศ. ที่ติดตั้งใช้งาน
	2558

	8
	ยี่ห้อ / ชื่อผู้ผลิต
	-

	9
	หมายเลขประจำเครื่อง
	**ถ้ามีจำนวนมากใช้ตารางแนบตารางแนบ

	10
	จุดที่ติดตั้ง (ระบุชื่ออาคารและชั้น)
	Tower

	11
	ลักษณะการขอรับใบอนุญาต
เครื่องเดิม / ติดตั้งใหม่
	เครื่องเดิม


ภาพถ่าย
เครื่องต้นกำลัง
                   (Gear box)
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
ภาพถ่าย
จุดที่ติดตั้ง Name plate
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm


	




เครื่องต้นกำลัง                                      แผ่นป้ายของเครื่องต้นกำลัง
ภาพถ่าย
Name plate เห็นตัวอักษรชัดเจน
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






แบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม
7

              แผ่นป้ายของเครื่องต้นกำลัง
ลงชื่อ...................................ผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม
ลงชื่อ...................................ผู้รับรองข้อมูล
2. สถานที่ติดตั้งเครื่องต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ 1
	ที่
	รายการ
	รายละเอียด

	1
	แสงสว่างสำหรับปฎิบัติงาน    
	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ

	2
	พื้นที่สำหรับปฎิบัติงาน         
	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ

	3
	ความสะอาดของพื้นห้อง     
	เหมาะสม/ไม่เหมาะสม

	4
	คู่มือ ขั้นตอนการเดินเครื่องและการบำรุงรักษา           
	มี/ไม่มี

	5
	ถังน้ำยาดับเพลิง                 
	มี/ไม่มี

	6
	ระบบเชื้อเพลิง               
	เหมาะสม/ไม่เหมาะสม

	7
	แสงสว่างในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ

	8
	การระบายอากาศและถ่ายเทความร้อน
	เหมาะสม/ไม่เหมาะสม

	9
	การจับยึดและป้องกันการสั่นสะเทือน
	เหมาะสม/ไม่เหมาะสม

	10
	ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่
	มี/ไม่มี

	11
	การป้องกันอัคคีภัย               
	เหมาะสม/ไม่เหมาะสม



แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






                 การยึดและการรับแรงสั่นสะเทือน                            ระบบหมุนและเบรค
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






                ห้องเครื่องกังหันลม (NACELLE)                  อุปกรณ์ดับเพลิง
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






10
                 แสงสว่างสำหรับปฏิบัติงาน                               แสงสว่างฉุกเฉินที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่
3. ระบบป้องกันเครื่องต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ 1(สถานประกอบการติดตั้ง)
	ที่
	รายการ
	รายละเอียด

	1
	main bearing temperature and Lube oil pressure trip
	มี/ไม่มี

	2
	Rotor over speed trip
	มี/ไม่มี

	3
	Vibration alarm reset
	มี/ไม่มี

	4
	Nacelle temperature trip
	มี/ไม่มี

	5
	Hydraulic break temperature trip
	มี/ไม่มี

	6
	Yaw motor overload trip
	มี/ไม่มี

	7
	Yaw bearing lubrication trip
	มี/ไม่มี

	8
	SCADA Control system demand trip
	มี/ไม่มี

	9
	อื่นๆๆ (เพิ่มเติมตามผู้ผลิต)
	

	10
	
	

	11
	
	



แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm








                                ( ถ่ายเห็นทั้งตู้)                                    ( ถ่ายเน้นเห็นตัวอุปกรณ์)
เครื่องวัดของเครื่องต้นกำลัง/ระบบป้องกันเครื่องต้นกำลัง

การรับรอง	เครื่องต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ 1
		() ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย







ข.  เครื่องผลิตไฟฟ้า	
1. รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ 1
	ที่
	รายการ
	ชุดที่ 1

	1
	พิกัดกำลัง(กิโลโวลต์แอมแปร์)
	3,200

	2
	พิกัดแรงดัน (โวลต์)
	6,000/690

	3
	พิกัดกระแส (แอมแปร์)
	310/1070

	4
	ตัวประกอบกำลัง (%)
	0.9-0.9

	5
	จำนวนเฟส
	3

	6
	ความถี่
	50

	7
	ความเร็วรอบ
	17xx-17xx

	8
	ระบุการใช้งาน standby /prime / continuous
	continuous

	9
	ปี พ.ศ. ที่ติดตั้งใช้งาน
	2559

	10
	หมายเลขประจำเครื่อง
	ตามตาราง

	11
	ยี่ห้อ / ชื่อผู้ผลิต
	-

	12
	จุดที่ติดตั้ง(ระบุชื่ออาคารและชั้น)
	ห้องเครื่องกังหันลม (NACELLE)

	13
	ลักษณะการขอรับใบอนุญาต
เครื่องเดิม / ติดตั้งใหม่
	เครื่องเดิม


ภาพถ่าย
จุดที่ติดตั้ง Name plate
แนวนอน ขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอน ขนาด 4 cm *6 cm






                    เครื่องกำเนิดไฟฟ้า                                แผ่นป้ายบอกหมายเลขประจำเครื่อง
                                                                                 (เห็นว่าติดตั้งตรงไหน)ภาพถ่าย
Name plate เห็นตัวอักษรชัดเจน
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






       แผ่นป้ายของเครื่องต้นกำลัง (เห็นตัวอักษรชัดเจน)
รายละเอียดเครื่องคอนเวอร์เตอร์/อินเวอร์เตอร์ ชุดที่ 1-2

	ที่
	รายการ
	ชุดที่ 1-2

	1
	พิกัดกำลัง (กิโลโวลต์แอมแปร์)
	1,553

	2
	พิกัดแรงดัน (โวลต์)
	690

	3
	พิกัดกระแส (แอมแปร์)
	1300

	4
	ตัวประกอบกำลัง (%)
	1

	5
	จำนวนเฟส
	3

	6
	ความถี่
	50

	9
	ปี พ.ศ. ที่ติดตั้งใช้งาน
	-

	10
	หมายเลขประจำเครื่อง
	-

	11
	ยี่ห้อ / ชื่อผู้ผลิต
	-

	12
	จุดที่ติดตั้ง(ระบุชื่ออาคารและชั้น)
	ใน Tower เสาลม

	13
	ลักษณะการขอรับใบอนุญาต
เครื่องเดิม / ติดตั้งใหม่  
	เครื่องเดิม


ภาพถ่าย
อินเวอร์เตอร์
แนวนอน ขนาด 4 cm *6 cm
ภาพถ่าย 
เนมเพลทอินเวอร์เตอร์
แนวนอน ขนาด 4 cm *6 cm







                ตู้คอนเวอร์เตอร์/อินเวอร์เตอร์                                             เนมเพลทอินเวอร์เตอร์
                    (เห็นทั้งตู้)








2. Circuit Breaker ที่ใช้ป้องกัน
	รายการ
	รายละเอียด

	ชนิด  MCCB / ACB / VCB /GCB
	ACB

	รุ่น
	NW32 H2

	พิกัดกระแส (แอมแปร์)
	1,200

	พิกัดแรงดัน (โวลต์)
	1,000

	Interrupting Capacity (กิโลแอมแปร์)
	100

	การปรับตั้งกระแสเกิน (แอมแปร์) ด้าน 690V
	1,000 

	ยี่ห้อ / ชื่อผู้ผลิต
	Schneider Electric

	จุดที่ติดตั้ง (ระบุชื่ออาคารและชั้น)
	อาคารห้องเครื่อง


แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






                        ภาพอุปกรณ์ป้องก[image: Description: D:\01 ETCdata\01 Project\01 DEDE\2557\Generator57\etc\Progess\Fac\01 Report\aaa\226 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขาลำพูน\รูป\DSCF8787.JPG]ัน (เห็นทั้งตู้)                  อุปกรณ์ป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






                  เนมเพลท MCCB / ACB / VCB /GCB                    การปรับตั้งกระแสเกิน
       ระบบป้องกันแต่ละผู้ผลิตไม่เหมือนกัน (ตัวอย่าง) มีอุปกรณ์ป้องกัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งเป็นระบบป้องกันด้าน Low Voltage มีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Doubly-Fed Induction Generator; DFIG) มีระบบจ่ายไฟฟ้าเป็น 2 วงจรคือ ด้าน Stator และด้าน Rotor จะผ่านระบบแปลงไฟฟ้า (Rotor & Convertor)
ด้าน Low Voltage (Stator) 6,000 V
ระบบตัดตอนอัตโนมัติ ใช้อุปกรณ์ป้องกันเป็น Power fuse ขนาด ....... A และ Magnetic Contactor (MC) ขนาด ....... A  ที่ .... V ใช้ Multi Relay (OCR) สั่งให้ MC Trip ที่ 300 A ด้านแรงดัน 6,000 V
ด้าน Low Voltage (Rotor) 690V
ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินเป็น Power Fuse ขนาด ........ A และ Magnetic Contactor (MC) และ Circuit breaker ชนิด Molded Case Circuit Breaker (MCCB) ยี่ห้อ ........ ................... ขนาด ........... A .........V  มีค่า Interrupting capacity .......... kA ที่ ............V สั่งให้ MCCB ให้ Trip ที่ .............. A และ Magnetic Contactor (MC) สำหรับป้องกันกระแสเกิน ขนาดพิกัด ........ A สั่งให้ MC ให้ Trip ที่ ...... A ด้านแรงดัน 690 V

Relay/อุปกรณ์/ระบบ ที่ทำหน้าที่คล้ายรีเลย์สำหรับป้องกัน/ขนาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (สปก. ติดตั้ง)
	ที่
	รายการ
	รายละเอียด

	1
	Synchronizing check (25)
	มี/ไม่มี

	2
	Under voltage relay (27)
	มี/ไม่มี

	3
	directional relay  (32)
	มี/ไม่มี

	4
	Loss excitation relay (40)
	มี/ไม่มี

	5
	Negative phase sequence relay (46)
	มี/ไม่มี

	6
	Over current relay (51) 
ปรับตั้งสั่ง VCB ให้ trip ที่ ....300...... A
	มี/ไม่มี


	7
	Over voltage relay (59)
	มี/ไม่มี

	8
	Ground fault relay (64)
	มี/ไม่มี

	9
	Over/under frequency relay (81)
	มี/ไม่มี

	10
	Differential relay (87)
	มี/ไม่มี

	11
	อื่นๆ............
	.........



แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm







                 (ภาพรวมตู้เห็นสถานที่ติดตั้ง)                                (ภาพ Relay)
Relay/อุปกรณ์/ระบบ ที่ทำหน้าที่คล้ายรีเลย์สำหรับป้องกัน/ขนาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การรับรอง	ระบบป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
		() ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย










3. ระบบขนานเครื่อง 
	ที่
	รายการ
	รายละเอียด

	1
	มีการเดินขนานเครื่องระหว่าง G1กับ
	PEA

	2
	การขนานเครื่องเป็นแบบ Manual/Automatic
	Automatic

	3
	สามารถสั่งขนานเครื่องได้ที่
Central Control Room / Local control
	Central Control Room


แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






(ภาพรวมตู้เห็นสถานที่ติดตั้ง)                              (ภาพอุปกรณ์ระบบขนาน)
ระบบขนานเครื่อง
อาจเป็นการขนานผ่าน converter/inverter
 การรับรอง	ระบบการขนานเครื่อง
	          () ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

4. ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า

แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบสายส่ง

แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






          Ring main unit                                         Switch gear
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






                    Generator Control Panel                                  Control Room

5. การกำจัดและลดมลพิษทางเสียง

	
	รายการ

	
	ห้องตกฝุ่นที่ใช้แรงโน้มถ่วงของโลก (Settling Chamber)

	
	เครื่องแยกฝุ่นด้วยแรงหนีศูนย์กลาง (Cyclone-Centrifugal separator)

	
	เครื่องจับฝุ่นด้วยหยดน้ำ (Wet Scrubber)

	
	เครื่องกรองฝุ่น (fabric  Filter)

	
	เครื่องจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator)

	
	Flue Gas Desulfurization (FGD)

	
	Low NOx Burner

	
	Two Stage Burner

	
	Cyclone

	
	ระบบอื่น....




แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






                                   ระบบกำจัดและลดมลพิษทางเสียง

การรับรอง   ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชุดที่ 1
               () ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

โรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัท …………..  จำกัด 
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm







สถานที่ติดตั้งเครื่องต้นกำลังและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






	ฐานเสาลม Tower
ภายในเสาลม (Tower)


แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm

	





อุปกรณ์วัดความร็วและทิศทางลม
ระบบระบายความร้อน ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ Gear box




	แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm
แนวนอนขนาด 4 cm *6 cm






SUB STATION 115KV
  ระบบสายส่งใต้เสาลม




(*ถ้ามีหลายเครื่องทำเพิ่ม ทำส่วนที่ 2.1 และส่วนที่ 2.2 ต่อ เครื่อง1ชุด)
ตารางแนบหมายเลข Serial Number
	เครื่องที่
	S/N เครื่องต้นกำลัง
	S/N เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
	S/N  Converter/inverter

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	






































ส่วนที่ 2.2 : รายการตรวจสอบโรงไฟฟ้าเครื่องกังหันลม (wind turbine)
1. ข้อมูลทั่วไป
- แบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing) 
     มี           ไม่มี เหตุผล ................................................................................................................................ 

2. รายการตรวจสอบโรงไฟฟ้าเครื่องกังหันลม (wind turbine)
	
หัวข้อการตรวจสอบ
	การตรวจสอบ
	คำแนะนำ/ความเห็น

	
	ใช้ได้
	ควรปรับปรุง
	ต้องแก้ไข
	

	1. [bookmark: _Hlk112511342]เครื่องต้นกำลังเครื่องกังหันลม
	
	
	
	

	       1.1 เครื่องวัดของเครื่องกังหันลม
	
	
	
	

	

 Position and Temperature Sensor of nacelle cabinet
 Brake disc temperature sensor
 Vibration sensor
 Generator speed sensor
 Pitch position and Lubrication system
 Yaw motor and Lubrication system 
 Generator temperature sensor 
 Anemometer and Wind vane
 อื่นๆ..........................................................................................
	












	











	











	










	     1.2 ระบบป้องกันของเครื่องกังหันลม
	
	
	
	

	
 main bearing temperature and Lube oil pressure trip
 Rotor over speed trip
 Vibration alarm reset
 Nacelle temperature trip
 Hydraulic break temperature trip
 Yaw motor overload trip
 Yaw bearing lubrication trip
 SCADA Control system demand trip
 อื่นๆ..........................................................................................
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	[bookmark: _Hlk112510370]2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
	
	
	
	

	 Amp.meter                       
 Volt.meter                        
 Watt meter                       
 Watt-hour meter                
 Frequency meter
 Var meter
 Power factor meter
 Synchroscope
 อื่นๆ................................................................................

	
	
	
	

	3. ระบบป้องกันทางไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
	
	
	
	

	3.1 อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า
	
	
	
	

	 Main Circuit Breaker  
ชนิด 
Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
       Air Circuit Breaker (ACB)
Oil Circuit Breaker (OCB)
Vacuum Circuit Breaker (VCB)
Gas Circuit Breaker (GCB)
ใช้อุปกรณ์สับเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ป้องกัน
        อื่นๆถ้ามี (ระบุอุปกรณ์ที่ใช้			)
ยี่ห้อ.......................รุ่น...........................
พิกัดกระแส AT……………A (แนะนำให้ปรับตั้งค่า ตามพิกัดกระแส    (Rated Current) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)  
พิกัดกระแส AF………………A
พิกัดแรงดัน...................V
IC.......…...….kA ที่..................V
 อื่นๆ.................................................................................



	
	
	
	

	3.2 Protection Relay
	
	
	
	

	 Under voltage and Overvoltage 
    (Phase to neutral) (27/59) 
Directional Relay (67)                  
Instantaneous /Time Over current Relay (50/51) 
     สั่ง Trip CB ที่    .      A (แนะนำให้ปรับตั้งค่า ตามพิกัดกระแส    (Rated Current) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)  
Over Voltage Relay (59)                
Differential Relay (87)
Unbalance Relay (46)
Ground Relay (64)
Loss of Field Relay (40)
Synchronizing Check Device (25) 
Reverse Power Relay (32)             
Under frequency and Over frequency relay (81/81U)
 อื่นๆ.......................................................................................

	
	
	
	




	3.3 ระบบสับเปลี่ยน
	
	
	
	

	เป็นแบบ
 อัตโนมัติ 
 ควบคุมด้วยมือ
       ชนิด 
 Molded case Circuit Breaker (MCCB)
        Air Circuit Breaker (ACB)
        Change Over Switch        
 Mechanical Interlock  
        Magnetic Contactor
        Double Throw Switch  
        อื่นๆ (ระบุอุปกรณ์ที่ใช้			)    

ยี่ห้อ.......................รุ่น...........................
พิกัดกระแส AT………………A
พิกัดกระแส AF………………A
พิกัดแรงดัน...................V
IC.......…...….kA ที่..................V
 อื่นๆ.........................................................................................

	
	
	
	

	     4. การเดินขนานเครื่อง Synchronizing
	
	
	
	

	 อัตโนมัติ Automatic   
 ควบคุมด้วยมือ Manual
 Synchronizing Check Device (25) 
 Reverse Power Relay (32)             
 Frequency Relay (81)
 อื่นๆ.......................................................................................

	
	
	
	

	    5. ระบบควบคุมและระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า
	
	
	
	

	 ศูนย์ควบคุมการผลิตและจำหน่าย 
    (Central Control Building : CCB)
 ใช้ระบบ DCS (Distribution Control System) 
 ระบบควบคุมกังหันไอน้ำ โดย PLC
 อื่นๆ.......................................................................................

	
	
	
	

	     6. ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและ
         การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	

	 ดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ 
     (Electrostatic Precipitator : ESP)
 ถุงกรอง (bag Filter)
 การดักจับด้วยหยดน้ำ (Wet Scrubber)
 ระบบดักฝุ่นแบบไซโคลน (Multi cyclone)
 ระบบการตรวจวัดมลพิษแบบต่อเนื่อง 
     (Continuous Emission Monitoring System : CEMs)
 ระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
     (Flue Gas Desulfurization : FGD)
 ระบบ Dry Low Nox Burner
 อื่นๆ...................................................................................





	
	
	
	

	    7. หลักเกณฑ์การพิจารณาสภาพทั่วไป
	
	
	
	

	 มีระบบระบายอากาศเหมาะสมเพียงพอ ทำให้อุณหภูมิ 
    ภายในห้องขณะเดินเครื่องตลอดเวลา ไม่สูงเกินกว่า
    อุณหภูมิทำงานโดยทั่วไป
 มีการระบบป้องกันน้ำท่วม
 การรับแรงสั่นสะเทือน พื้นห้องสามารถรับแรงปฏิกิริยา
    จากการเดินเครื่อง
 ความสองสว่างที่พื้นผิวการทำงานไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์
 อุปกรณ์จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ 
    แสงสว่างฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 30 นาที
 พื้นที่สำหรับปฏิบัติงานเพียงพอทั้งในสภาพการทำงาน 
    ปกติ หรือการบำรุงรักษา
 มีคู่มือขั้นตอนการเดินเครื่องและบำรุงรักษา
 มีระบบป้องกันอัคคีภัยในเบื้องต้น เช่น ถังน้ำยาดับเพลิง  
    พร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย
 ระบบการเริ่มเดินเครื่องทั้งหมดต้องเป็นแบบสามารถ 
     ประจุไฟซ้ำได้ ทั้งแบบการประจุขณะเครื่องยนต์ทำงาน 
     และอุปกรณ์ประจุภายนอก โดยระบบการประจุต้องคง
     สถานะการประจุไฟเต็มให้กับแหล่งสำรองพลังงาน 
     ตลอดเวลา
 ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เป็นแบบระบาย
    ความร้อนด้วยน้ำแบบ Closed Circuit Type 
    ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำระบายความร้อนขับเครื่องยนต์
    เองและ Heat Exchanger พร้อม Cooling Piping 
 อื่นๆ................................................................................





	
	
	
	

	8. รายละเอียดอื่นๆ
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



    9. สรุปผลการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม     
การติดตั้งถูกต้อง ตรงตามแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing) ทั้งนี้ ระบบผลิตพลังงานควบคุมต้องถูกต้องตามหลักวิชา โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ อันตรายที่จะเกิดขึ้น จากการผลิตหรือขยายการผลิตพลังงาน และการใช้วัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติตามหลักวิชา    
การติดตั้งไม่ถูกต้อง ตรงตามแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing) เพราะ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


                                                                     ลงชื่อ ……….........……………...................                          
  								            ( …....…………………......................)                                         
[bookmark: _Hlk112506309]                 	                                                                       ผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม     
                                                                       เลขที่อนุญาต..ตพค...........................
                                                                                                วันที่..............................................
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